СОВЕТ

Афанасьевского сельского поселения

Шуйского муниципального района  Ивановской области.

РЕШЕНИЕ

№ 2                                                                                 от « 28» января 2008г.

В соответствии  с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 года на основании Устава Афанасьевского сельского поселения :

1. Утвердить Положение об организации предоставления жилищно-коммунальных услуг.(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

2. Решение вступает в силу со дня подписания.

Глава Афанасьевского

сельского поселения                                                                             В.М.Киселев

Приложение 1

к Решению Совета

№ 2 от 28.01.2008г

Положение

Об организации предоставления жилищно-коммунальных услуг

# 1. Область применения

Настоящий нормативный правовой акт разработан с целью реализации положений п.4, и п. 18 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131 ФЗ от 06.10.2003 года.

В соответствии:

с пунктом 4  Федерального закона  № 131 ФЗ от 06.10.2003 года, органы местного самоуправления сельского поселения отвечают за  организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

с пунктом 6 ч 10 ст. 35 Федерального закона  № 131 ФЗ от 06.10.2003 года установление тарифов в соответствии отнесено к исключительной компетенции представительного органа муниципального образования;

с пунктом 18 Федерального закона  № 131 ФЗ от 06.10.2003 года, на органы местного самоуправления сельского поселения отвечают за  организацию в границах поселения сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Кроме того, органы местного самоуправления определяют предельные сроки вывоза бытовых отходов, утверждают тарифы по оказанию услуг по вывозу отходов, устанавливают льготы по оплате для отдельных категорий потребителей.

Положение «Об организации в границах поселения  жилищно-коммунальных услуг»  (далее Положение) распространяется на жилищно-коммунальные услуги, оказываемые населению Афанасьевского сельского поселения.

Положение устанавливает общие технические требования к жилищно-коммунальным услугам, требования безопасности услуг для жизни, здоровья, имущества потребителя и охраны окружающей среды.

Положение обязательно к  применению организациями и индивидуальными предпринимателями (далее исполнителями), оказывающими жилищно-коммунальные услуги населению сельского поселения, независимо от их ведомственной принадлежности, форм собственности и организационно-правовой формы.

# 2. Нормативные ссылки

В Положении использованы ссылки на следующие законы и нормативные правовые акты:

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 года N 307  Правила предоставления коммунальных услуг гражданам

Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1997 года N 155.

В Положении использованы ссылки на следующие стандарты:

Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия»

ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

ГОСТ Р 50646-94 Услуги населению. Термины и определения

ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля

СниП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений

СниП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий

СниП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СниП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

СниП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование

СниП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

# 3. Определения

В настоящем Положении используются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1. жилищно-коммунальные услуги: действия или деятельность исполнителя:

- по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов жилищно-коммунального назначения;

- по вывозу бытовых отходов;

- по подаче потребителям электрической энергии, питьевой воды, газа, тепловой энергии и горячей воды.

3.2. исполнитель, потребитель: по ГОСТ Р 50646.

3.3. ремонт – комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности объекта и восстановлению ресурса изделия или его составных частей.

3.4. техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.

3.5. эксплуатация – стадия жизненного цикла объекта, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние).

4. Общие технические требования

4.1. Жилищно-коммунальные услуги должны соответствовать требованиям настоящего Положения, нормативной и технической документации на услуги конкретного вида, а также условиям договора между исполнителем и потребителем.

4.2. Потребительские свойства и режим предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов жилищно-коммунального назначения должны соответствовать составу выполняемых услуг, периодичности и срокам, в течение которых исполнитель должен их выполнять, и действующим стандартам и нормативам.

4.3. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту жилых зданий, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р и СниП регламентирующих порядок организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения.

4.3.1. Жилые здания, признаются непригодными для проживания в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального и областного уровней власти.

4.3.2. Строительные конструкции жилых зданий, подлежат полной замене при физическом износе более 60%. и в соответствии  с действующими  Правилами оценки физического износа жилых зданий

4.3.3. При капитальном ремонте жилых зданий, следует осуществлять:

- устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные, экономичные и энергосберегающие, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий;

- улучшение планировки, повышение уровня благоустройства помещений;

- устранение неисправностей автоматических систем противопожарной безопасности;

- оснащение недостающими видами инженерного оборудования (обеспечивающими энергосбережение, измерение и регулирование потребления тепла, холодной и горячей воды, электричества и газа и др.);

- благоустройство придомовой территории.

4.4. При оказании услуг внутридомового освещения мест общего пользования должны применяться светильники в безопасном исполнении.

Нормы искусственной освещенности мест общего пользования приведены в  таблице 1 (СниП 23-05).

Таблица 1

# Нормы искусственной освещенности мест общего пользования в жилищном фонде

| Наименование места общего пользования | Освещенность в помещении, лк |  | Плоскость освещенности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Люминесцентные лампы | Лампы накаливания |  |
| Лестничная клетка | 10 | 3 | Пол лестничных ступеней |
| Поэтажный холл | 20 | 7 |  |
| Вестибюль | 30 | 10 |  |

4.5. При оказании услуг по сбору бытовых отходов на придомовой территории должны быть установлены сборники для твердых отходов:

- переносные металлические мусоросборники вместимостью до 100 дм3, установленные под навесом, - для жилых домов с населением до 200 человек;

- контейнеры вместимостью до 800 дм3 – для домов с населением 200 человек и более.

В зданиях, не имеющих канализации, должны быть установлены сборники (выгребы) для жидких отходов в соответствии с  Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1997 года N 155.

4.6. Услуги по вывозу твердых и жидких бытовых отходов должны оказываться в следующие сроки:

- не реже одного раза в три дня – при температуре воздуха до 14°С;

- ежедневно – при температуре воздуха выше 14°С;

- по мере накопления – нечистоты и помои неканализированных домовладений, крупногабаритные бытовые отходы.

Нормы вывоза бытовых отходов приведены в  таблице 2

Таблица 2

# Нормы вывоза бытовых отходов

| Наименование | Норматив на 1 человека в месяц в м.куб. |
| --- | --- |
| Твёрдых бытовых отходов от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией и газом | 0,089 |
| Жидких отходов из выгребов (при отсутствии водопровода и канализации) | 0,750 |

4.7. Содержание придомовых территорий каждого домовладения должно обеспечить свободный проезд (подъезд) технических средств специальных служб (пожарная, спасательная, санитарная и другая техника).

Придомовая территория каждого домовладения должна иметь санитарный паспорт.

4.8. Услуги по уборке внутриподъездных и придомовых площадей, газонов, детских, спортивных, хозяйственных и других площадок, санитарно-гигиенической очистке жилых зданий и придомовых территорий должны соответствовать требованиям  действующих Санитарных правил определяющих порядок содержания территории населенных мест

4.9. Услуги по содержанию и уходу за зелеными насаждениями придомовых территорий должны оказываться исполнителем в агротехнические сроки согласно действующим Нормативно-техническим правилам, определяющим содержание озелененных территорий.

Зеленые насаждения должны быть расположены на расстоянии от зданий и сооружений, указанном в  таблице 3.

Таблица 3

Нормы удаленности зеленых насаждений от зданий и сооружений

| Здания и сооружения | Расстояние, м, до оси |  |
| --- | --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |
| Наружная стена здания или сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| Примечание. Приведенные нормы относятся к деревьям диаметром кроны не более 5 м, и должны быть соответственно увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. |  |  |

4.12. Потребительские свойства и режим оказания услуг по предоставлению электрической энергии, питьевой воды, газа, тепловой энергии и горячей воды, канализации должны обеспечивать:

- безопасность потребления в количестве, необходимом потребителю для бытового потребления;

- непрерывность потребления.

4.12.1. Для безопасного потребления услуг должно быть обеспечено соответствие свойств и характеристик:

- электрической энергии – требованиям ГОСТ;

- питьевой воды – требованиям  действующих правил и норм определяющих Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения

- сетевого газа – требованиям ГОСТ;

- сжиженного газа – требованиям ГОСТ;

- горячей воды – требованиям ГОСТ Р.

4.12.2. Поставка потребителю электрической и тепловой энергии, воды и газа должна осуществляться в количестве, необходимом потребителю для бытового потребления, исходя из проектных возможностей инженерных систем.

Нормы потребления воды, тепловой и электрической энергии, приведены в таблице 4

Таблица 4

Нормы потребления воды и водоотведения.

Нормы потребления тепловой и электрической энергии

| Наименование показателя | Значение показателя на одного человека |  |
| --- | --- | --- |
|  | Удельное водопотребление | Удельное водоотведение |
| Жилые дома |  |  |
| Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок | 0,93 куб.метр в месяц на одного человека | 0,78 куб.метр в месяц на одного человека |
| Жилые дома с водопроводом и канализационными отстойниками | 1,486 куб.метр в месяц на одного человека | 1,486 куб.метр в месяц на одного человека |
| Жилые дома с водопроводом и канализацией без ванн | 2,890 куб.метр в месяц на одного человека | 2,890 куб.метр в месяц на одного человека |
| Жилые дома с газовой колонкой, водопроводом и канализацией без ванн | 3,650 куб.метр в месяц на одного человека | 3,650 куб.метр в месяц на одного человека |
| Многоквартирные дома то же, с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | 6,388 куб.метр в месяц на одного человека | 6,388 куб.метр в месяц на одного человека |
| Бюджетные учреждения |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | 1,5 куб.метра на 1 ребенка и сотрудника | 1,5 куб.метра в месяц на 1 ребенка и сотрудника |
| Общеобразовательные школы | 0,31 куб.метр в месяц на 1 учащегося, преподавателя | 0,31 куб.метр в месяц на 1 учащегося, преподавателя |
| Учреждения культуры | 0,048 куб.метра на одно место в месяц | 0,048 куб.метра на одно место в месяц |
| Прочие учреждения | 4,8 куб.метра в месяц на 1 кран-умывальник | 13,3 куб.метра в месяц на 1 унитаз |
| Прочие организации |  |  |
| Предприятия, не имеющие водопровода | 0,24 куб.метра в месяц на 1 работника |  |
| Предприятия, имеющие водопровод | 4,8 куб.метра в месяц на 1 кран-умывальник | 13,3 куб.метра в месяц на 1 унитаз |
| Продовольственный магазин, использующий воду с водоразборных колонок | 1,5 куб.метра на 1 продавца |  |
| Продовольственный магазин, имеющий водопровод | 7,5 куб.метра в месяц на 1 продавца | 13,3 куб.метра в месяц на 1 унитаз |
| Нормативы расхода воды на содержание скота |  |  |
| Расход воды на содержание крупного рогатого скота | 1,5 на куб.метра в месяц на 1 голову в месяц |  |
| Расход воды на содержание свиньи, овцы и т.д. | 0,6 куб.метра в месяц на 1 голову |  |
| Поливка посадок на приусадебных участках |  |  |
| Поливка овощных культур | 3 – 15 л/м2 |  |
| Поливка плодовых деревьев | 10 – 15 л/м2 |  |
| Примечания: 1. При отсутствии данных о площадях по видам благоуст- ройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий. 2. Количество поливок надлежит принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий. |  |  |
| Норматив потребления тепловой энергии при отоплении жилых домов |  |  |
| Норматив потребления тепловой энергии на отопление при социальной норме площади – 18 м2 | 4,3 Гкал в год (0,02 в месяц) за 1 м2. отапливаемой площади |  |
| Примечания Нормы потребления, отличные от указанных в таблице и примечании 2, устанавливаются местными органами самоуправления. в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 года N 307) |  |  |
| Нормы потребления электрической энергии следует принимать в соответствии с действуюшими Нормативы для определения расчетных электронагрузок. |  |  |

4.12.3. Оказание услуг по предоставлению потребителям электрической энергии, питьевой воды, газа, тепловой энергии и горячей воды должно быть постоянным  и соответствовать Правила предоставления коммунальных услуг гражданам утверждённых постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 года N 307 за исключением времени перерывов:

- для проведения ремонтных и профилактических работ;

- в связи со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями, не зависящими от исполнителей.

4.12.4. Внутридомовые электрические сети, электротехническая арматура и электрооборудование, водопроводные и канализационные системы, отопительное оборудование, арматура и сети отопления и горячего водоснабжения, системы вентиляции и кондиционирования при физическом износе 61% и более подлежат полной замене.

4.12.5. При эксплуатации внутридомовых электрических сетей, электротехнической арматуры и электрооборудования, водопроводных и канализационных систем, отопительного оборудования, арматуры и сетей отопления и горячего водоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования должна быть обеспечена техническая и информационная совместимость оборудования и приборов учета с соответствующими наружными системами, а также системами сбора, обработки и передачи данных о потреблении воды, тепловой и электрической энергии, газа.

4.13. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей, электротехнической арматуры и электрооборудования должны соответствовать требованиям  Правилам эксплуатации электроустановок потребителей.

4.13.1. Время перерыва в предоставлении электрической энергии потребителю при аварийных ситуациях не должно превышать:

- при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания – времени, необходимого для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной бригады;

- при наличии одного источника питания – 1 сутки .

4.13.2. При оказании услуг исполнителем сопротивление изоляции электрических сетей и электротехнической арматуры должно быть не менее 0,5 Мом

4.13.3. Число работающих светильников наружного освещения должно быть не менее 90% от числа установленных и соответствовать действующим нормативным правовым документам по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов.

4.14. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем водоснабжения и канализации должны соответствовать требованиям  действующим правилам технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации.

4.14.1. Время ликвидации аварий на наружных трубопроводах водоснабжения не должно превышать сроки, установленные СниП 2.04.02 для различных категорий централизованных систем водоснабжения.

4.14.2. Нормы расхода воды и стоков внутридомовых санитарных приборов должны соответствовать требованиям СниП 2.04.01. Отклонения максимальных расходов воды санитарными приборами допускаются в размере не более 10%.

4.14.3. Внутренний водопровод зданий должен быть герметичен при давлении 1 Мпа.

4.14.4. Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 0,1 Мпа в соответствии с требованиями СниП 2.04.02.

4.14.5. Канализационные трубопроводы, фасонные части, стыковые соединения, ревизии, прочистки должны быть герметичны при давлении до 0,1 Мпа.

4.15. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем газоснабжения должны соответствовать требованиям  действующих нормативных правовых документов по  безопасности в газовом хозяйстве.

4.15.1. Давление сетевого газа, подаваемого в жилые здания, коммунальные гостиницы и прочие коммунальные места проживания, должно быть не более 0,005 Мпа.

4.15.2. Внутридомовое газовое оборудование и газопроводы подлежат замене в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых документов.

4.16. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем отопления и горячего водоснабжения должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения.

4.16.1. Продолжительность отключения наружных сетей отопления и горячего водоснабжения при аварийных ситуациях должна определяться допустимым снижением температуры воздуха в жилых помещениях:

- не более 16 ч – при температуре воздуха в помещениях не ниже 12°С;

- не более 8 ч – при температуре воздуха в помещениях не ниже 10°С;

- не более 4 ч – при температуре воздуха в помещениях не ниже 8°С.

4.16.2. В отапливаемых помещениях жилых зданий, должна быть обеспечена температура воздуха в соответствии с таблицей 5 и требованиями СниП 2.08.01.

Таблица 5

# Показатели микроклимата помещений

| Помещение | Температура воздуха в помещениях в холодный период года. | Кратность воздухообмена в 1 ч, м3/ч, по вытяжке (притоку) или количество удаляемого воздуха из помещений |
| --- | --- | --- |
| Жилая комната квартиры | 18 | 3 м3 на 1 м2 жилых помещений |
| Кухня с газовой плитой | 18 | Не менее 60 м3/ч, при 2 – конфорочных плитах Не менее 75 м3/ч, при 3 – конфорочных плитах Не менее 90 м3/ч, при 4- конфорочных плитах |
| Ванная | 25 | 25 м3/ч, |
| Туалет | 18 | 25 м3/ч, |
| Лестничная клетка | 16 | _ |
| Примечания В угловых помещениях квартир и общежитий температура воздуха должна быть на 2°С выше указанной в таблице. |  |  |

4.18. Сроки устранения неисправностей в жилых зданиях, коммунальных гостиницах и прочих коммунальных местах проживания приведены в  таблице 6.

Таблица 6

# Сроки устранения неисправностей в жилых домах

| Вид неисправности | Срок устранения недостатков, не более |
| --- | --- |
| 1. Кровля |  |
| 1.1. Протечки в отдельных местах кровли | 1 сут |
| 1.2. Повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их крепления) | 5 сут |
| 2. Стены |  |
| 2.2. Неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжениях их с печами | I сут |
| 3. Оконные и дверные заполнения |  |
| 3.1. Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен: |  |
| в зимнее время | 1 сут |
| в летнее время | 3 сут |
| 3.2. Дверные заполнения (входные двери в подъездах) | 1 сут |
| 4. Внутренняя и наружная отделка |  |
| 4.1. Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению | 5 сут (с немедленным принятием мер безопасности) |
| 5. Полы |  |
| 5.1. Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах | 3 сут |
| 6. Печи |  |
| 6.1. Трещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах, которые могут вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания | 1 сут (с немедленным прекращением эксплуатации до исправления) |
| 7. Санитарно-техническое оборудование |  |
| 7.1. Течи в кранах водопроводных и сливных бачков | 1 сут |
| 7.2. Неисправности трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячеговодоснабжения, отопления, газооборудования) аварийного порядка | Незамедлительно |
| 8. Электрооборудование |  |
| 8.1. Неисправности вводнораспределительного устройства, связанные с заменойпредохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 3 ч |
| 8.2. Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 ч |
| 8.3. Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) | Незамедлительно |
| 8.4. Неисправности системы освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 1 сут |
| 9 Приборы учета потребления воды, тепловой и электрической энергии, газа |  |
| 9.1. Неисправности приборов учета | 5 сут |
| Примечание. Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки потребителей. |  |

4.19. Учет, контроль и оценку технического состояния жилищного фонда следует выполнять в соответствии с требованиями действующего положения о государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации.

# 5. Требования безопасности

5.1. Жилищно-коммунальные услуги и условия их предоставления должны быть безопасными для жизни, здоровья и имущества потребителей, окружающей природной среды.

5.2. При предоставлении услуг исполнители должны соблюдать следующие требования:

- пожарной безопасности – по ГОСТ 12.1.004, СниП 21-01;

- к уровням шума – по  санитарным нормам.

- взрывобезопасности – по  СанПиН.

- электробезопасности – по Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей

5.3. Изделия, вещества и материалы, используемые для оказания услуг, должны соответствовать требованиям стандартов, норм и правил пожарной безопасности, санитарных правил и норм, а также другой нормативной и технической документации.

5.4. Изделия, вещества и материалы, подлежащие обязательному подтверждению соответствия и используемые исполнителем для оказания услуг, должны иметь сертификат соответствия и знак соответствия в сопроводительной технической документации или сведения о подтверждении соответствия посредством принятия декларации о соответствии.

5.5. Размещение производственного оборудования, материалов, заготовок, полуфабрикатов и отходов производства на непостоянных рабочих местах не должно представлять опасности для работающего персонала и потребителей. В случаях, предусмотренных действующими правилами безопасности, должны быть установлены предупредительные знаки в соответствии с действующим ГОСТ 12м.

5.6. К оказанию жилищно-коммунальных услуг допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж в соответствии с требованиями действующего ГОСТ а.

# 6. Требования охраны окружающей среды

6.1. Экологическая безопасность жилищно-коммунальных услуг (работ) должна обеспечиваться соблюдением установленных требований охраны окружающей среды согласно требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, нормативной и технической документации.

6.2. Охрана окружающей среды при оказании услуг должна обеспечиваться соблюдением:

- предельно допустимых уровней шума, вибрации и иных физических воздействий

- нормативов санитарных и защитных зон – в соответствии с требованиями действующих СниП ов;

- требований охраны зеленых насаждений.

6.3. Не должно наблюдаться вредных воздействий на окружающую среду, как при производственном процессе предоставления услуг, так и при потреблении услуг.

# 7. Методы контроля

7.1. Для контроля характеристик и свойств жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых исполнителями, следует использовать следующие методы:

- визуальный контроль (осмотр зданий и сооружений, применяемого оборудования, помещений для хранения материалов и пр.);

- аналитический (анализ документации – содержание договоров, актов проверки на прочность и герметичность коммуникаций, актов сдачи-приемки ремонтных работ, журналов диспетчерских служб и других документов);

- социологический (опрос или интервьюирование потребителей и др.);

- инструментальный контроль (проверка коммуникаций, режимов работы санитарных приборов и оборудования, показателей температурного и влажностного режима, анализ проб отбора воды и пр.).

7.2. Требования  раздела 4,  пунктов 5.2,  5.3,  6.2 проверяют в организации, оказывающей жилищно-коммунальные услуги, и у потребителей.

Указанные требования должны соответствовать требованиям стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, технической документации на жилищно-коммунальные услуги.

7.3. Требования  5.4 – 5.7 проверяют на основе анализа нормативных и технических документов на оказываемые жилищно-коммунальные услуги и фактического состояния процесса оказания услуг.